监　测　报　告

安环监污控字(2021)第011号

项目名称:              污水监测

企业名称: 陕西省环保集团水环境（岚皋）有限公司

（岚皋县污水处理厂）

报告日期:         2021年4月15日

安康市环境保护监测站

| 监测依据 | 污水监测技术规范（HJ91.1-2019） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样人员 | 潘盛宁、彭自运 |  |  |  |
| 项目 | 监测方法依据 |  |  | 分析人员 |
| pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986），检出限：0.01pH |  |  | 潘盛宁、彭自运 |
| 色度 | 稀释倍数法（GB/T11903-1989） |  |  | 李会玲 |
| 悬浮物 | 重量法（GB/T11901-1989），检出限：4mg/L |  |  | 李会玲、马贻翠 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法（HJ828-2017），检出限：4mg/L |  |  | 李会玲、彭自运 |
| 五日生化需氧量 | 稀释接种法（HJ505-2009），检出限：0.5mg/L |  |  | 潘盛宁、何云勇 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009），检出限：0.025mg/L |  |  | 李会玲、马贻翠 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989），检出限：0.01mg/L |  |  | 何云勇、刘沫含 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012），检出限：0.05mg/L |  |  | 潘盛宁 |
| 石油类 | 红外光度法（HJ637-2018），检出限：0.06mg/L |  |  | 何云勇、马旭东 |
| 动植物油 | 红外光度法（HJ637-2018），检出限：0.06mg/L |  |  |  |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7467-1987），检出限：0.004mg/L |  |  | 潘盛宁 |
| 总汞 | 原子荧光法（HJ694-2014），检出限：0.04μg/L |  |  | 杨凡、唐家东 |
| 总砷 | 原子荧光法（HJ694-2014），检出限：0.3μg/L |  |  |  |
| 总铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987），检出限：0.01mg/L |  |  | 杨凡、杨清伟 |
| 总镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987），检出限：0.001mg/L |  |  |  |
| 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法（GB7466-1987），检出限：0.004mg/L |  |  | 潘盛宁、李会玲 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法（GB/T7494-1987），检出限：0.05mg/L |  |  | 杨 凡 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法（HJ347.2-2018） |  |  | 何云勇、马旭东 |
| 烷基汞 | 甲基汞：气相色谱法（GB/T14204-1993），检出限：0.00001mg/L |  |  | 外委分包 |
|  | 乙基汞：气相色谱法（GB/T14204-1993），检出限：0.00002mg/L |  |  |  |
| 仪器名称 型号 管理编号 | pH－HQ30D哈希便携式多参数测定仪（管理编号：ak-074）； 悬浮物－CP114电子天平（管理编号：ak-020）； 五日生化需氧量－TS606-G/4-i恒温生化培养箱（管理编号：ak-053)； 六价铬、氨氮、阴离子表面活性剂－723分光光度计（管理编号：ak-081）； 总铬、总磷－723分光光度计（管理编号：ak-080）； 总氮－DR5000型紫外可见分光光度计（管理编号：ak-018）； 石油类、动植物油－OIL-460红外测油仪（管理编号：ak-108）； 总汞、总砷－AFS-8230原子荧光光度计（管理编号：ak-088）； 总铅、总镉－ICE3000原子吸收分光光度计（管理编号：ak-092）； 粪大肠菌群－SHP-150型生化培养箱（管理编号：ak-075）。 |  |  |  |
| 评价标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2标准； 《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准。 |  |  |  |
| 样品名称 | 污水 | 样品数量 | 2个(12100mL) |  |
| 采样方式 | 混合 | 样品状态 | 进口—黄色、臭味、浑浊 出口—无色、无味、透明 |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶包装完好 | 采样日期 | 2021年4月8日 |  |
| 监测目的 | 重点排污单位监测 | 分析日期 | 2021年4月8日－13日 |  |

| 监 测 结 果 （mg/L） pH、色度 粪大肠菌群 除外 | 采样点及 唯一号 项 目 |  | 污水处理厂进口 S(W)210110041 | 污水处理厂出口 S(W)210110043 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | GB18918-2002 （mg/L） | DB61/942-2014 （mg/L） |
|  | pH |  | 7.57 | 7.62 | 6～9 | — |
|  | 色度（倍） |  | 100 | 8 | 30 | — |
|  | 悬浮物 |  | 269 | 7 | 10 | — |
|  | 化学需氧量 |  | 169 | 17 | 50 | 50 |
|  | 五日生化需氧量 |  | 91.4 | 6.2 | 10 | — |
|  | 氨氮 |  | 15.8 | 0.414 | 5（8） | 5(8) |
|  | 总磷 |  | 2.19 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
|  | 总氮 |  | 27.0 | 10.0 | 15 | 15 |
|  | 石油类 |  | 0.79 | 0.24 | 1 | — |
|  | 动植物油 |  | 3.27 | 0.88 | 1 | — |
|  | 六价铬 |  | 0.030 | 0.006 | 0.05 | — |
|  | 总汞 |  | 0.00099 | 0.00020 | 0.001 | — |
|  | 总砷 |  | 0.0006 | 0.0003ND* | 0.1 | — |
|  | 总铅 |  | 0.01ND | 0.01ND | 0.1 | — |
|  | 总镉 |  | 0.001ND | 0.001ND | 0.01 | — |
|  | 总铬 |  | 0.099 | 0.015 | 0.1 | — |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.27 | 0.11 | 0.5 | — |
|  | 粪大肠菌群（个/L） |  | 2.6×106 | 5.0×102 | 103 | — |
|  | 烷基汞 | 甲基汞 | 0.00001ND | 0.00001ND | 不得检出 | — |
|  |  | 乙基汞 | 0.00002ND | 0.00002ND | 不得检出 | — |
| 评价结论 | 根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2标准、《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）表1标准评价：岚皋县污水处理厂出口所测项目均符合国家和地方规定标准限值。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | # 1、*—ND表示未检出，0.0003是检出限的值； # 2、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； # 3、出口水温12.0℃。 |  |  |  |  |  |

报告编制人：         室主任：           审核：         签发人：

年 月 日          年 月 日　       年 月 日 　       年 月 日